ENA

K A R L O V A C

# TIPSKA PODZEMNA PRECRPNA STANICA PSWV H+E

| Napomena: upisati podatak kojim je tipska podzemna precrpna stanica točno definirana (naziv ili lokacija ili Investitor, ili broj projekta ili kodni broj.....) |  |  |
| --- | --- | --- |

Napomena:

Za pravilan odabir tipske podzemne precrpne stanice PSWV, preporuča se ispuniti ovaj upitnik, koji će pomoći pri razrješavanju dilema oko njenih dimenzija i mogućnosti ugradnje,  kapaciteta i pravilnog odabira crpki.

| 1.1 | Mjesto ugradnje precrpne stanice (po opterećenju): |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Napomena: kućište crpne stanice se standardno izrađuje od cijevi tip SN 5000, no, ako je mjesto ugradnje takvo, da stanica treba podnijeti veća opterećenja (ugrađena u trupu ceste), kućište se izrađuje od cijevi tip SN 10 000. |  |  |  |  |
| 1.2 | Mjesto ugradnje precrpne stanice (po konfiguraciji i načinu): |  |  |  |  |
|  | Napomena: crpna stanica može biti djelomično ili potpuno ukopana u teren (ulaz odozgo), odnosno u nivou terena, zatrpana, ili u pokosu, pa je ulaz kroz vrata normalnih dimenzija, bočno |  |  |  |  |
| 1.3 | Maksimalna korisna duljina precrpne stanice (m): |  |  |  |  |
|  | Napomena: promjer crpne stanice je cca 2m,, a korisna duljina je cca 2,0, odnosno 2,5 m (varijanta sa tri crpke). Potrebna dimenzije građevinske jame, u koju se polaže crpna stanica, iznosi 3,5 x 3,5 (4)m. |  |  |  |  |
| 1.4 | Maksimalna dubina ukopa u odnosu na kotu terena (m) |  |  |  |  |
|  | Napomena: dubinom ukopa crpne stanice definira se visina ulaznog okna. |  |  |  |  |
| 2.1 | Nazivni otvor ulaznog cjevovoda – priključak usis (mm) |  |  |  |  |
|  | Napomena: standardno se isporučuje DN 100, PN 10 |  |  |  |  |
| 2.2 | Nazivni otvor tlačnog cjevovoda – priključak tlak (mm) |  |  |  |  |
|  | Napomena: standardno se isporučuje DN 100, PN 10 |  |  |  |  |
| 2.3 | Duljina i presjek tlačnog cjevovoda |  |  |  |  |
|  | Napomena: nije nužan podatak |  |  |  |  |
| 2.4 | Traženi tlak i protok na izlazu iz crpne stanice |  |  |  |  |
|  | Napomena: Visina dizanja i protok bitni za pravilan odabir crpki |  |  |  |  |
| 3.1 | Miminalni očekivani dotok (l/s) pri minimalnom tlaku (bar) - usis |  |  |  |  |
|  | Napomena: bitan podatak za pravilan odabir crpki i predloženi režim rada, definiranje zaštita crpki |  |  |  |  |
| 3.2 | Maksimalni očekivani dotok (l/s) i tlak (bar) - usis |  |  |  |  |
|  | Napomena: bitan podatak za pravilan odabir crpki i predloženi režim rada. |  |  |  |  |
| 3.3 | Premosnica sa nepovratnim ventilom između usisa i tlaka (da/ne) |  |  |  |  |
|  | Napomena: ako postoji mogućnost napajanja dijela potrošača i u slučaju nestanka el energije |  |  |  |  |
| 4.1 | Predviđeni režim rada (1+1 ili 2+0) |  |  |  |  |
|  | Napomena: Ako se odabire režim rada 1+1, kapacitet jedne crpke je veći od maksimalnog dotoka, a u režimu rada 2+0, kapacitet jedne crpke je veći od polovice maksimalnog dotoka |  |  |  |  |
| 4.2 | Predviđeni proizvođač crpki |  |  |  |  |
|  | Napomena: ukoliko se posebno ne naznači proizvođač crpke, crpka će biti odabrana prema traženim parametrima, a u ovisnosti karakteristikama i dijagramima iste |  |  |  |  |
|  | Upitnik ispunio i ovjerio: |  |  |  |  |
|  | datum: |  | tvrtka |  |  |
|  |  |  | potpis |  |  |

_____________________________________________________________________________________________________

HOBAS Rohre GmbH                                         			                                  ENA d.o.o.

Kralja Zvonimira 122 – HR – Zagreb                                   			               Mije Krešića 2 – HR – 47000 Karlovac

tel: +385 1 6183 691, fax: 6183 692			                                                  tel: +385 47 612 057, fax: 612 062

e-mail: hobas.croatia@hobas.com                                                      		                         e-mail: ena@ka.t-com.hr